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第一篇  竞争性磋商邀请书

卓信工程咨询有限公司受大足石刻研究院的委托，按重庆市大足区政府采购办公室下达的采购计划要求，对大足石刻博物馆消防维保进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	包号及名称
	最高限价

（元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	大足石刻博物馆消防维保
	773600.00
	1
	其他未列明行业


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为77.36万元。

三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，承包商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位（提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

（三）本项目的特定资格要求：

供应商需在社会消防技术信息系统备案，需提供官网截图及系统中公司基本信息情况截图并加盖公章。

四、磋商有关说明 

（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在规定的采购文件提供期限内登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目采购文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版采购文件）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

注：登陆“重庆市政府采购网”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作投标文件、开标解密。

（三）磋商公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有按照以下三种采购文件获取方式完成网上获取采购文件，供应商才被视为依法获取了采购文件，否则响应文件将被拒绝。

1.供应商应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，即可完成采购文件获取。

2.供应商应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，登陆“重庆市政府采购网”，在意向采购公告界面，点击采购公告右上方的“获取采购文件”按钮→系统会自动链接进入到该项目“电子标书在线获取”界面，供应商只需点击“在线获取”按钮，即可完成采购文件获取。

3.供应商应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，登陆“重庆市政府采购网”，在意向采购公告界面，供应商点击采购公告附件下载按钮，系统会自动链接进入到该项目“电子标书在线获取”界面，供应商只需点击“在线获取”按钮，即可完成采购文件获取。

即：若供应商未通过以上获取采购文件方式完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传响应文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载投标文件制作系统，制作投标文件进行互联网在线投标，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（供应商必看手册）》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目供应商办理正式CA签章流程手册》，并按照其中要求操作。

2.投标文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“投标文件制作工具下载_64(含32位)”、“统一签章客户端（正式版）” 安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》要求操作。

（四）采购文件公告期限：自磋商公告发布之日起五个工作日。

（五）采购文件获取期限：2026年   月   至2026年   月   日。

（六）响应文件递交

1.响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于响应文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应投标项目，进行响应文件递交。

2.响应文件递交开始时间：2026年   月   日 15:00。

3.响应文件递交截止时间：2026年    月   日北京时间 : （以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）磋商信息

1.磋商时间：同响应文件递交截止时间。

2.磋商方式：本项目采用网上在线磋商方式，供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线开标的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的开标时间前30分钟登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。在线磋商开始后供应商须根据电子招投标系统引导来完成电子响应文件解密、视频在线磋商、在线二次报价等工作。

供应商的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线开标的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于磋商时间前，到达重庆市大足区公共资源综合交易事务中心参加在线磋商。供应商线下持对应设备到线下磋商地点参与在线磋商都是由供应商主观自行决定。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与在线磋商的，其后果由供应商自行承担。

注：电子招投标系统开标时间前30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1. 供应商如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密投标文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在不能正常解密的情况下，供应商可向采购人/采购代理机构申请，启用上传备份投标文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，供应商既不解密，也未提供备份投标文件作为补救措施的，视为供应商主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因供应商主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传备份投标文件的方法作为补救措施或者申请启用备份投标文件后仍不在规定解密时长内提供有效的备份投标文件的情况，都视为供应商在递交投标文件截止时间后撤销投标文件，投标无效且供应商不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（供应商必看手册）》（《重庆市全流程电子招投标项目供应商办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

五、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金
六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、磋商有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网、重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/dazuweb/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过磋商截止时间递交的磋商文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效磋商处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效磋商处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、现场踏勘

为减少相关误差，如潜在供应商需要进行现场踏勘的，请自行组织实施。供应商对考察中获取的现场资料负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

九、联系方式

（一）采购人：大足石刻研究院

联系人：黄老师

电  话：17723104585
地  址：大足区龙岗街道北山路7号

采购代理机构：卓信工程咨询有限公司

联系人：陈老师

电  话：15823891998

地  址：郑州市金水区东风路28号院21号楼1513-1516号

（三）重庆市大足区双反办投诉举报电话：023-43722457

 项目技术（质量）需求

一、项目基本概况

1.大足石刻博物馆位于重庆市大足区宝顶景区内，占地面积6500平米，建筑面积18000平米，此次博物馆维保的项目包括：1.消防供电配电设施；2.火灾报警系统；3.消防供水系统；4.消火栓灭火系统；5.自动喷水灭火系统；6.气体灭火系统；7.机械加压送风系统；8.机械排烟系统；9.火灾应急照明和疏散指示标志；10.应急广播系统；11.消防专用电话；12.防火分隔设施；13.电气火灾监控系统；14.消防电梯；15.灭火器；16.其他设施。

2.本项目为交钥匙项目，包含上述维保人工费、调试费、300元以下的材料配件费、运输费、税费、利润、驻场人员工资及杂费等所有费用。

3.在维保过程中，必须坚持以维修为主的原则，确需更换配件在300元以上的，成交供应商及时写出书面说明，经采购人确认同意后，由成交供应商先期提供符合国家质量标准认可的所需材料并垫付相关更换设备材料费用。

4.按消防法律法规及技术规范，对大足石刻博物馆建筑消防设施每年至少进行一次全面检测和评估，并出具年度消防检测报告和年度消防评估报告。如遇国家强制标准调整，或安委会、安监、应急、消防、公安、文物保护等相关主管部门调整了与本项目相适用的消防维保具体要求，需按调整后的标准及要求执行，不再另行通知，采购方也不再支付其它费用。

5.免费维保零部件或配件清单详见附件下表。

	材料名称
	规格型号
	单位
	数量

	打印纸
	GST5000配套
	卷
	按需

	电工胶布
	
	个
	按需

	中间继电器
	DC24V/AC24V
	个
	按需

	时间继电器
	
	个
	按需

	防护罩
	
	个
	按需

	终端器
	
	个
	按需

	螺丝
	
	个
	按需

	双绞线
	
	米
	按需

	黄油
	
	斤
	按需

	烟或香
	
	只
	按需

	焊锡丝
	
	米
	按需

	扎带
	
	袋
	按需

	辅助触头
	
	个
	按需

	烟感清洗剂
	
	斤
	按需

	应急照明灯
	
	个
	按需

	疏散指示标志灯
	
	个
	按需

	安全出口标识牌
	
	个
	按需

	疏散指示标识牌
	
	个
	按需

	其他
	
	个
	按需

	注：其他300元以下零配件不再一一列举，按招标文件规定300元以内由成交供应商免费更换。


二、服务内容及质量要求

（一）维保项目标准及依据

1、《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

4、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》

5、本工程消防竣工验收资料及其它相关规范要求

（二） 维保项目总体要求

须按维保项目标准及依据组织实施，包括但不仅限于以下维保项目一般要求及维保项目具体要求。

1、维保前解决的问题

1.1消防系统

a）对消防设施进行一次全面检测并出具报告；

b）对水泵房主要水泵进行一次维护保养，更换有问题的水泵密封垫，3年不少于2次；
c）进行一次室内外消防设施相关的管网漏点排查，对消防管网漏点作出相应处理。

1.2消防供电系统


设备供电要求

a）对未接入消防备用应急电源的疏散指示标识牌进行整改，保证符合消防设备供电要求；

b）对服务区内所有电气设施进行一次电气安全专项检测并出具报告；

c）按消防规定，将现有需接入应急电源但未接入的设备接入应急电源，如：部分消防水炮控制操作平台；
2、维保项目一般要求

团队人员要求：本项目需投入专业人员5人（含）以上，须具备消防行业职业技能鉴定指导中心的消防设施操作员职业资格证书；其中，3人为驻场人员，驻场人员证书需满足①或②
①职业方向为消防设施监控操作消防设施操作员职业资格证书和职业方向为消防设施检测维修保养消防设施操作员职业资格证书；

②未标注职业方向的消防设施监控操作消防设施操作员职业资格证书。

所有人员均需提供该人员在投标单位上一年度至开标前任意一个月社会保险缴纳证明材料（区县级及以上社保机构加盖公章）；

注：以上维保项目一般要求相关资料须提供到第七篇响应文件格式要求，五、其他资料，其他与项目有关的资料（自附）里。
2.1 驻场人员的一般要求

a) 成交供应商须派遣三名驻场人员，中标后至完成合同预定内容前该人员不得参与其他项目工作，如需更换人员应向采购人提出书面申请并征得同意。

b)驻场人员综合能力、服务质量、技术水平若达不到采购人相关要求的，采购人有权要求成交供应商无条件更换驻场人员。

c) 驻场人员要根据相关文件对消防重点单位的消防维保要求进行每日防火巡查，并填写相关记录。

d) 驻场人员对火灾报警控制器进行检查，应填写《消防控制室值班记录》的相关内容。值班期间每2小时记录一次消防控制室消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。保证消防控制室的值守工作按采购人要求执行24小时值守。
e) 正常工作状态下，不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时，应在有火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

f) 协助大足石刻博物馆完成各级消防、安全管理部门的检查工作。

2.2 建筑消防设施巡查的一般要求

a) 从事建筑消防设施巡查的人员，应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有中级技能以上等级的职业资格证书。

b) 落实巡查职责，巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》。巡查时发现故障，应及时按要求处理。

2.3 建筑消防设施检测的一般要求

a) 从事建筑消防设施检测的人员，应对通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有中级技能以上等级职业资格证书。

b) 建筑消防设施应每年至少检测一次，每月至少联动维保检测二次，检测对象包括全部系统设备、组件等。应自系统投入运行后每一年年底，将年度检查记录报当地消防机构备案。在重大节日、重大活动前或者期间，应根据当地消防机构的要求对建筑消防设施进行检测。

c) 严格按照行业要求对建筑消防设施进行检测，并如实填写《建筑消防设施检测记录表》的相关内容。

2.4 建筑消防设施维修的一般要求

a) 从事建筑消防设施维修的人员，应对通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有中级以上等级职业资格证书。

b) 值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的，相关人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》，并向单位消防安全管理人报告。

c) 单位消防安全管理人对建筑消防设施存在的问题和故障，应立即通知维修人员进行维修。维修期间，应采取确保消防安全的有效措施。故障排除后应进行相应功能试验并经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。

2.5 建筑消防设施保养的一般要求

a) 从事建筑消防设施保养得人员，应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有中级技能以上等级职业资格证书。

b) 应制定建筑消防设施维护保养计划，列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期。在实施建筑消防设施的维护保养时，填写《建筑消防设施维护保养记录表》并进行相应功能试验。

c) 凡依法需要计量检定的建筑消防设施所用称重、测压、测流量等计量仪器仪表以及泄压阀、安全阀等，应按有关规定进行定期校验并提供有效证明文件。维保单位应储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同，以保证供应。

2.6 建筑消防设施维保档案

a) 内容：建筑消防设施档案应包含建筑消防设施基本情况和动态管理情况，基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图等原始技术资料。动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、自动消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录。

b) 保存期限：建筑消防设施的原始技术资料应长期保存；《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不应少于一年；《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不应少于五年。

2.7智慧消防：中标方需在服务期内协助采购人完善完成智慧消防相关工作任务，如：消防水压与液位监测系统、火灾自动报警系统联网系统、消防控制室智能值守系统等。
2.8 供应商要及时对消防系统软件程序进行更新。

2.9 进行抽检的建筑消防设施维保项目，全年抽检总计须达100%。

2.10 维保单位值班人员应坚持日常巡查，每天保证24小时热线服务畅通，紧急情况随传随到。

2.11 每个季度到项目现场检查一次（季检），在每个季度最末一个月的月底前进行。年检一次，每年年底进行。以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题、研究问题，以主人翁的姿态提出科学、合理的建议。

2.12上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行，各设备完整好用。

2.13 维保工作除做到确保消防设施的正常工作外，还要积极配合发包方的消防演练及逃生系统演练。并向发包方提出适应各阶段消防工作要求及必须整改的消防技术方案，协助发包方完成消防检查等相关应急工作。

2.14 发生火情火险时，供应商要协助发包方进行应急处置，尽最大可能避免系统的误操作。

2.15 每半月至少按维保项目具体要求检查一次，检查完毕出示检查记录或检查报告，甲乙双方签字认可，一式三份，双方各执一份，建立年度维保档案，检查测试报告应当按规定报送当地区消防部门备案。

2.16 300元及其以下的零配件更换由供应商承担，服务期内零配件更换的总金额不超过中标金额的8%。更换的零配件须为国家合格产品，并与现有系统兼容。

3、维保项目具体要求

3.1 消防供电配电设施

3.1.1 消防配电柜（箱）

a) 每季度进行1～3次试验主、备电源自动切换功能。

b) 每季度要对备用电源进行1～2次充放电实验，测试消防电源主、备电源供电能力。

3.1.2 自备发电机组

a) 试验发电机自动、手动启动功能。

b) 试验发电机启动电源充、放电功能。

c) 核对储油量。

3.1.3 应急电源：试验应急电源充放电功能。

3.1.4 查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮等，并观察其运行情况。

3.1.5 核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验。

a) 自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

b) 人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

3.1.6消防控制主机检查

a)触发自检键，进行功能自检。

b)对控制器电源全部发光显示器进行检验，并循环三次。

c)对编程继电器进行检验，检验期间继电器触点动作，但输出＋24V撤消。

d)对打印机功能进行检验。

e)对控制器的主要硬件接口芯片，存储器芯片及各类插件的主要芯片进行自动实时故障检测。

3.2 火灾报警系统

3.2.1 火灾探测器的维护保养

a) 为使火灾探测器保持性能良好，正常运行，应在火灾探测器开启运行两年后，每隔三年全部进行清洗一遍。

b) 应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试，每次抽检数量为实际安装总数的10%。

c) 要防止外部干扰或意外损坏：对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响，还要防止人为因素，如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

3.2.2 烟感探测器的维护保养

a) 采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

b) 消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3.2.3 温感探测器的维护保养

a) 使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示。

b) 移开加热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3.2.4 手动报警按钮的维护保养

a) 巡检手动报警按钮装置，检查外罩玻璃是否有破损；如有损坏应及时更换,以免发生误报。

b) 巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

c) 对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

3.2.5 消防联动控制器的维护保养

a) 试验联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，及控制器显示功能。

b) 试验电源部分主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。

3.2.6 监管装置：试验监管装置报警功能、屏蔽信息显示功能。

3.2.7 警报装置：试验警报功能。

3.2.8 报警控制器：试验火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音等功能，检查火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能。

3.2.9 每季度必须对显示盘、控制盘、多线盘等的线路板吸尘除灰一次。

3.3  消防供水系统

3.3.1 消防水池的维护保养

a) 测定水源的供水能力，查看补水设施、消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

b) 检查自动进水阀进水功能和液位检测装置报警功能。

c)三年内，对消防水池清洗不少于两次，

3.3.2 消防水箱的维护保养

a) 查看储水量。

b) 检查自动进水阀进水功能、模拟消防水箱出水，测试消防水箱供水能力和液位检测装置报警功能。

3.3.3 稳压泵及气压水罐的维护保养

a) 打开排气阀，检查是否能够自动加压。

b) 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

c) 打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

3.3.4 消防水泵及控制柜的维护保养

a) 每日查看水泵和阀门的标志。

b) 转动阀门手轮，检查阀门状态，观察阀杆及手轮位置，阀杆是否需要加注润滑油。

c) 在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月在自动控制的条件下启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查看信号是否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。

d) 在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

e) 检查主、备泵能否自动切换，压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

f) 启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

g) 检查水泵电动机是否正常运转，适时添加润滑油，并检查水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

3.3.5 水泵结合器的维护保养

a) 用专用扳手转动水泵结合器，观察其灵活性，必要时加注润滑油。

b) 检查出水口闷盖是否密封，有无缺损，检查外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补，并保持配套器材的完备有效。

3.3.6 消防管路系统的维护保养

a) 检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等问题，管道固定是否牢固，管网有无渗漏现象，发现问题应及时处理。

b) 检查输水管道是否存在堵塞情况。

3.3.7 阀门：试验控制阀门启闭功能、减压装置减压功能。

3.3.8 每季度排查电气控制柜内电气元件、线路绝缘情况及除尘清扫。

3.3.9 每年检测主要设备接地电阻并作好记录。

3.3.10 每半年进行一次消防泵房主要设备、管道、阀门等的防腐刷漆维护。

3.4 消火栓灭火系统

3.4.1 室内消火栓的维护保养

a) 确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀，确保消火栓周围没有障碍物阻挡，取用方便。

b) 检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

c) 检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水带有无霉腐，按钮工作状态是否正常，还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

d) 随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

3.4.2 室外消火栓的维护保养

a) 用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油。

b) 检查出水口闷盖是否密封，有无缺损，检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补，并保持配套器材的完备有效。

3.4.3 消防炮：试验消防炮手动、遥控操作功能和手动按钮启泵功能。

3.4.4 启泵按钮：检查外罩玻璃是否有破损；如有损坏应及时更换。试验远距离启泵功能及信号指示功能，确保室内外启泵按钮功能正常。每次按安装总量的10%抽检。

3.5  自动喷水灭火系统

3.5.1 报警阀组的维护保养

a) 检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整，检查报警前、后压力表指示是否正常。

b) 对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。

c) 对报警阀旁的放水试验阀进行放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

3.5.2 末端试水装置的维护保养

a) 试验末端放水测试工作压力，水流指示器、压力开关动作信号，按安装总量的25%抽检。

b) 检查水质情况，试验楼层末端试验阀功能。

3.5.3 自动喷淋头及管道的维护保养

a) 检查喷头外观有无损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换，更换或安装喷头均应使用专用扳手。

b) 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1%，且每种备用喷头不应少于10个。

c) 检查管道有无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。

d) 利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

3.5.4 水流指示器：核对反馈信号，按安装总量的25%抽检。

3.5.5 探测、控制装置：测试火灾探测传动装置的火灾探测及控制功能、手动控制装置控制功能。

3.5.6 联动控制功能：在系统末端放水或排气，进行系统联动功能试验，测试水流指示器、压力开关、水力警铃报警功能，每月按安装总量的25%抽检一次。

3.5.7 湿式报警阀的主要及辅助设备的使用完好率应达到100%。

3.6  气体灭火系统

3.6.1 检查灭火剂贮瓶间的设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。

3.6.2 高压软管应无变形、裂纹及老化现象，必要时对每根高压软管进行水压强度试验和气压严密性试验，不合格者应及时更换。

3.6.3 对气体灭火系统贮存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%，低于规定值的应及时进行维修。

3.6.4 灭火剂输送管道和喷嘴孔口应无堵塞和损伤。如有损伤则应进行维修，并应按系统施工要求中的规定进行严密性试验；如有堵塞则应按系统施工中的要求进行吹扫。

3.6.5 检查气体灭火控制器工作指示灯、电压、电流是否正常。检查启动装置电压是否正常。检查气体压力表是否正常。

3.6.6每月应对七氟柄烷灭火系统各个出入口的紧急启动、紧急停止按钮进行试验不少于1次。

3.7 机械加压送风系统

3.7.1 风机电柜的维护保养

a) 检查控制柜是否设置在易于操作、检查、维修方便的位置。

b) 检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

c) 检查线路图及操作说明是否齐全。

d) 检查电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

e) 检查开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

f) 操作开关，检查开关性能，检查指示灯显示状态是否正常。

g) 检查继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关能否正常切换。

3.7.2 送风口：测试手动、自动启动功能，按安装总量的25%抽检。

3.7.3 送风机：测试手动、自动启动和停止功能，按安装总量的25%抽检。

3.7.4 联动控制功能：通过报警联动，检查防火阀、送风自动开启和启动功能。

3.7.5 测试最大负荷状态下，系统送风量、风速、风压，按安装总量的25%抽检。

3.8 机械排烟系统

3.8.1 排烟阀、排烟防火阀的维护保养

a) 检查排烟口、送风口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。

b) 检查风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动。

c) 检查阀件是否完整，易熔片是否脱落，动作是否正常。

d) 检查旋转机构是否灵活，每半年对机械传送机构加适量润滑剂。

e) 检查制动机构、限位器是否符合要求。

f) 进行手动、远程启闭操作，检查是否可完全打开。

3.8.2 排烟风机的维护保养

a) 检查风机房周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤。

b) 检查传动机构是否变形、损伤，叶轮是否与外壳接触。

c) 检查电动机的接线是否松动，外壳有无腐蚀现象。

d) 检查电源供电是否正常（检查电压表或电源指示灯）。

e) 检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、尘等）。

f) 检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常。

g) 检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固。

h) 启动电动机，检查旋转时有无异常振动、杂音。

i) 操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区（或正压送风）的动作试验，检查下列事项：手动或自动能否正常启动；运转电流是否正常；运转中是否有不规则杂音及异常振动；动作设备的区域是否与原设计对应。

3.8.3 测试自然排烟窗的开启面积、开启方式。

3.8.4 测试排烟阀手动、自动开启功能，每季度每个防火区至少抽查1处。

3.8.5 测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速，每季度每个防火分区内排烟口排烟量及风速至少抽查1处。

3.8.6 联动控制功能：通过报警联动，检查电动排烟阀的功能，检查排烟风机的性能，每月一次，按安装总量的25%抽检。

3.8.7 观察模块指示灯、控制箱的指示灯及转换开关位置是否正常。

3.9  火灾应急照明和疏散指示标志

3.9.1 应急照明的维护保养

a) 检查应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

b) 对应急照明进行功能性测试，按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：自带电源型和子母电源型切断其主供电电源；集中电源型切断其控制器主电源；接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

c) 对应急通道和所有在火灾时仍需工作的房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度，切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

d) 测试电源切换、充电、放电功能，测试应急电源供电时间，并通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能，按安装总量的25%抽检。

3.9.2  疏散指示标志的维护保养

a) 检查外观是否完好无损，核对位置情况。

b) 对疏散指示标志进行功能性测试：关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况；切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

3.10 应急广播系统

3.10.1 扬声器：测试扬声器的音量、音质。

3.10.2 功放、卡座、分配盘的维护保养。

a) 测试卡座的播音、录音功能。

b) 测试功放的扩音功能。

c) 测试分配盘的选层播放功能。

d) 测试合用广播系统应急强制切换功能。

e) 测试主、备扩音机切换功能。

3.10.3 在自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

3.11 消防专用电话

3.11.1 保证消防电话机清洁无尘，特别是听筒和话筒不能进入灰尘。

3.11.2 检查每个消防专用电话或插孔的通迅是否畅通,语音是否清晰,消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

3.11.3 测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间的通话质量，电话主机录音功能，及拨打“119”功能。

3.12 防火分隔设施

3.12.1 防火门的维护保养

a) 检查防火门外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

b) 对疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

3.12.2  防火卷帘的维护保养

a) 检查外观是否完好无损。

b) 试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能，查看卷帘运行情况。

c) 发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况。

d）检测信号反馈功能、封闭性能，通过报警联动，检测防火卷帘门自动释放功能及喷水冷却装置的联动启动功能，测试有延时功能的防火卷帘的延时时间、声光指标，每次抽检防火卷帘总数的25%。

3.13 电气火灾监控系统

3.13.1 检查系统各部件的外观是否完好无损，检查监控器的实时显示数据是否在正常范围内。

3.13.2 对现场监控器逐个进行自检和漏电试验检查，保证其功能完好、动作正常。

3.13.3 检查主机的数据接收和事件记录是否完整准确，对系统进行监控报警和故障报警记录的检查。

3.14 消防电梯

3.14.1 每月测试一次首层按钮控制电梯回首层功能，通过报警联动，检查电梯自动迫降功能。

3.14.2 每月试验一次消防电梯应急操作功能、电梯轿厢内消防电话通话质量、电梯井排水设备排水功能。

3.15 灭火器

3.15.1 核对选型、压力和有效期，每次抽检灭火器总数的10%。

3.15.2 每季度对同批次的灭火器随机抽取一定数量进行灭火、喷射等性能试验。

3.16 其他设施

3.16.1 检查逃生自救设施的外观和性能。

3.17其他要求

3.17.1成交供应商及其工作人员应保守在为采购人服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。技术更改、数据更改需经采购人书面同意，并做好相应记录。

3.17.2成交供应商为采购人提供设施设备运行管理的专业培训，以及参与消防演习，并协助采购人完善相关管理制度及标准化管理档案的建立。

3.17.3其它未涉及到的维保内容和技术要求，均按国家、地方相关标准、规范等执行，未涉及的部分以(GA587-2005)《建筑消防设施的维护管理》执行。

3.17.4全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。服从各级公安、消防、安全管理部门的技术指导，迎检重要消防安全检查任务时，成交供应商须按检查内容要求与相关部门做好沟通协调及准备工作，确保符合消防安全检查内容及条件，采购人不另支付相关费用。

3.17.5成交供应商对采购人消防设施系统进行维护保养和维修服务，通过对消防设施系统的日常维护及维修等服务手段，使采购人消防设施设备设施正常、安全的运行。

3.17.6消防维保及驻场人员的人身安全由成交供应商负责。

 项目商务需求

一、工期、实施地点及验收方式

（一）服务期限：维保服务期限为3年。

（二）实施地点：重庆市大足区大足石刻博物馆。
（三）验收方式

合同签订后，采购人每季度进行一次验收，全部符合采购服务需求为验收合格，验收合格后，采购人出具验收报告。

二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，本项目的总承包费用由设计费、建筑安装工程费及其他费用组成，响应报价应为完成磋商范围内所有工作以及按合同约定交付采购人项目成果所需的全部费用（包括施工图设计阶段、施工阶段、缺陷责任期全过程），本项目设置总价最高限价，供应商的报价不得超过总价最高限价，否则视为无效报价。

（二）供应商报价时应在设计费总报价中综合考虑完成设计所有工作量和提供全套设计文件及实施期间的设计变更以及后续服务的全部费用以及其它为完成本工程设计所需的全部费用。

四、付款方式 

每季度结束后，成交供应商提供发票，采购人进行验收，需整改的由维保方负责，整改完毕后再付款，采购人不另支付任何费用，验收合格后采购人于30个工作日内支付半年维保费用。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点、方式进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。竞争性磋商以在线抽签的形式确定磋商顺序，由本项目磋商小组分别与各供应商进行视频在线磋商。在视频在线磋商前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。
（二）磋商小组对各供应商的资格条件、电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对电子响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如有）。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

 eq \o\ac(○,2)以联合体形式参与磋商的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

 eq \o\ac(○,3)以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下： 

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能在预算金额和采购限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件内容
	对竞争性磋商文件第二篇、第三篇中的内容进行实质性响应。

	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。

（五）本次项目采取的是视频在线磋商方式，供应商法定代表人或者授权代表必须在电子开标室及时响应采购代理机构的通知和磋商小组的磋商邀请，并及时点击“在线谈判”按钮，参与视频在线磋商，在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、商务条款以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以线上形式重新提交响应文件电子档（PDF格式），如供应商通过线上方式提交，还需法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书电子档（PDF格式）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明电子档（PDF格式）。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署，并将签字后的书面承诺扫描成PDF格式，在二次报价环节，可以点击“报价附件”按钮→“上传文件”按钮，完成书面承诺电子文件的上传。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交电子响应文件（PDF格式）或重新做出相关的书面承诺（PDF格式）（磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商在线提供最终设计方案或解决方案的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案），并要求经磋商后在磋商小组推荐名单的供应商在规定时间内以线上方式提交最后报价及有关承诺，系统界面会自动提示，供应商须完成以下步骤：

①点击“二次报价”按钮，进入二次报价界面。

②在“本轮报价”里输入第二次报价的金额。若需上传二次报价单价明细表或者其他附件，可以点击“报价附件”→“上传文件”按钮，完成二次报价单价明细表或者其他附件的上传。

③提交报价，然后完成二次报价表签章，二次报价就操作成功了。

注：已提交电子响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商电子招投标系统中的最后一次报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的电子响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指电子响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	服务部分（40%）
	维保服务方案（10分）
	提供维保服务方案。根据投标人针对本项目特点制定项目难点分析、设施设备故障维修方案、操作规程、设备质控管理制度、安全保障制度、迎检、抢修应急响应方案、值班值守方案、维保工具及备件配置进行综合评分:

内容不存在瑕疵，得10分；

内容存在1处瑕疵，得8分；

内容存在2处瑕疵，得5分；

内容存在3处瑕疵，得1分；

内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	1.提供对应方案，格式自拟。

2.本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形：

①方案内容缺项；

②内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析；

③方案内容表述前后矛盾、无连贯性；

④内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误；

⑤措施保障安排并不适用本项目特性；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现。

说明:方案由评标委员会成员结合自身专业知识根据以上标准独立评审。



	
	
	质量保证措施（10分）
	提供质量保证措施方案。根据投标人针对本项目特点制定项目人员安排、质量控制措施、质量控制制度、切实可行的工作交接、进场方案进行综合评分：

内容不存在瑕疵，得10分；

内容存在1处瑕疵，得8分；

内容存在2处瑕疵，得5分；

内容存在3处瑕疵，得1分；

内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	应急处置措施（10分）
	提供应急处置措施方案。根据投标人针对本项目使用的消防系统（火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘门系统、应急照明及疏散指示系统、消防应急广播系统）可能出现的各类故障编制的应急处置措施进行综合评分：

内容不存在瑕疵，得10分；

内容存在1处瑕疵，得7分；

内容存在2处瑕疵，得4分；

内容存在3处瑕疵，得1分；

内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	安全保证方案及设备工具清单（10分）
	提供安全保证方案及设备工具清单。根据投标人针对本项目制定的维保人员安全管理方案、安全文明施工方案内容；制定的维保设备/工具配置清单，包含：设施设备、工具物料、劳保用品进行综合评分：

内容不存在瑕疵，得10分；

内容存在1处瑕疵，得7分；

内容存在2处瑕疵，得4分；

内容存在3处瑕疵，得1分；

内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3
	商务部分

（30%）
	人员配备（14分）
	1.投标人为本项目提供的维保服务团队人员在满足第二篇项目服务需求“（二）服务要求”的基础上，投标人服务团队每增加1名具备一级注册消防工程师资格证书及应急局颁发安全培训证书的，得2分；满足第二篇项目服务需求的人员要求前提下，项目人员不重复计分，最高得8分；不提供得0分。

2.投标人为本项目提供的维保服务团队人员在满足第二篇项目服务需求“（二）服务要求”的基础上，投标人服务团队人员每增加1名具备中级建(构)筑物消防员(国家职业资格四级)证书或中级消防设施操作员（国家职业资格四级）证书（消防设施检测维修保养职业方向）及应急局颁发安全培训证书的，得1分，每增加1名具备高级建(构)筑物消防员(国家职业资格三级)及以上证书或高级消防设施操作员（国家职业资格三级）及应急局颁发安全培训证书的，以上证书得2分；满足第二篇项目服务需求的人员要求前提下，项目人员不重复计分，最高得6分；不提供得0分。
	项目组人员证书已在“社会消防技术服务信息系统网站”注册登记，提供人员有效期内的相关证书复印件、网站截图；同时须提供投标人（2026年1月1日至投标截止之日期间内，为其缴纳至少连续3个月社保的证明材料复印件）、身份证复印件；

项目组增加人员须提供与项目组成员相同证明材料，并标明为额外人员配备佐证资料。

注：以上所有证明材料需加盖投标人公章。

	
	
	业绩案例（16分）
	1. 2023 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签订时间为准），具有博物馆等文物类公共参观展示展览场所消防维保业绩的，每提供 1 个得 4 分，最高 8 分；

2. 2023 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签订时间为准），具有艺术中心、党政中心、市民中心等公共服务场所消防维保业绩的，每提供 1 个得 4 分，最高 8 分。
	提供合同复印件，加盖投标人公章。

（同一业绩只计分一次）


注：

（一）政府采购异常低价问题有关事项的说明

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.所有证明材料为复印件的须加盖供应商公章，如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与资料递交起止时间一致（逾期不予受理）。

4.关于小微企业报价扣除比例说明
（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，小微企业不享受价格扣除优惠。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》（格式详见第七篇）。

（4）中标中小企业提供的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》将在中标结果中公告。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或采购限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知
一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书，项目技术（质量）需求，项目商务需求，磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，供应商须知，合同主要条款和格式合同（样本），响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）电子响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制电子响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子响应文件应编制完整的页码、目录。

2.电子响应文件组成

电子响应文件主体内容由“第七篇 响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 响应文件编制要求”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

电子响应文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。否则有可能影响评审小组对电子响应文件的评审。

（二）联合体

1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

2.以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应满足磋商供应商资格条件（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议装在“第七篇  电子响应文件编制要求”规定的“五、其他与项目有关的资料（二）联合体协议或分包意向协议（如有）”的电子响应文件中。在电子响应文件递交截止时间前登录“重庆市政府采购网”，将电子响应文件上传到“在线开评标”→“我的投标项目” →“在线投标”处。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.供应商为联合体的，由联合体中的主办方（主体）代表联合体交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

6.联合体参与磋商业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

7.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与政府采购活动。

8.以联合体参与磋商的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足磋商供应商资格条件（详见“第一篇”）。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件的；

2.2供应商在电子响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的电子响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.若供应商所递交的电子响应文件中报价函的初始报价与电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价不一致时，以电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价为准。

磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）电子响应文件的份数和签署

1. 电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2.电子响应文件按竞争性磋商文件“第七篇 电子响应文件编制要求”要求签署或盖章。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（七）响应文件的递交

1.电子响应文件的递交（上传）按照《全程电子化系统供应商操作手册(CA签章版本)》第七章流程操作。

2.须提交的相关原件（如有）：应完整封装，且在封套上注明采购文件编号、采购计划编号、 项目名称、供应商名称。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字，于磋商开始时间前30分钟内完成现场递交（例如：磋商开始时间为上午10:00分，那现场原件递交开始时间为上午9：30分）。相关原件递交地点同线下指定磋商地点一致。

（八）电子响应文件语言：简体中文

（九）供应商参与人员及参与人员证明原件

1.参与磋商人员要求：各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

2.参与磋商人员证明原件要求：参与磋商的供应商代表必须准备好中华人民共和国居民身份证原件，在磋商环节开始时表明本人身份是否符合供应商磋商代表的身份要求。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）采购人依法确定成交供应商后，采购代理机构以书面形式发出成交通知书。

（二）成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交结果，应当承担相应的法律责任。

（三）成交通知书领取

前往卓信工程咨询有限公司大足分公司领取。

1.提交资料

营业执照（复印件加盖公章）、“法定代表人身份证明书”、“法定代表人授权委托书”（格式详见附件）。

2.提交履约保证金

合同签订时，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金，汇至采购人指定账户或以支票、汇票、本票或保函等形式提交。
六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商对采购文件提出质疑的，应在依法获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.4.9在重庆市政府采购网电子招投标系统依法获取采购文件截图证明（获取采购文件状态截图证明流程：“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取采购文件信息截图）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

1.成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费— ZXCG260620”。

2.本次项目采购代理服务费以采购人与采购代理机构签订的委托协议约定为准。

八、交易服务费

供应商成交后向“重庆开源创新城市运营管理集团有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按大足发改〔2023〕10号执行。

咨询电话：重庆开源创新城市运营管理集团有限公司023-43639110

九、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市大足区政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十一、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）
一、合同主要条款

（略）

二、政府采购合同（格式）

（略）

第七篇  响应文件格式要求
一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求文件（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的施工服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的电子响应文件：  1   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

执行编号：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

执行编号：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：××××××X      电子邮箱：××××××@×××××（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：××××××X     电子邮箱：××××××@×××××（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，符合政策要求的相关中小企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.行业类别由招标人在招标文件中明确，投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与招标文件明确的行业类别一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（正文结束）

第八篇  其他资料
重庆市大足区政府采购验收报告

项目名称：                         项目编号：        项目编号：

	供应商
	名    称：
	联系人：          电话：

	
	开户行名：
	账  号：

	采购人
	名   称
	联系人：          电话：

	合同总金额小写￥            （大写                                             ）

	结算方式：     财政集中支付  □      采购人或采购专户支付 □  

	采购人验收与付款
	一、验收结果（请在验收结论的相应方框内打“√”确认）

□ 1.本项目已部分验收合格。

□ 2.本项目已全部验收合格。

验收人（分管领导 签字）：                         采购人（单位公章）       

                                               时间：  年    月    日     

	
	二、付款进度

1.已付款金额为：

人民币小写￥           （大写：                                     ）

2.本次付款金额为：

人民币小写￥           （大写：                                     ）

3.合同余款金额为：

人民币小写￥           （大写：                                     ）


注：本验收报告1式4份（采购人、供应商、采购代理机构、区采购办各1份）。

重庆市大足区政府采购验收报告

（附件：验收明细）

项目名称：                                               项目编号：          

	一、项目商务验收情况

	服务期（或为：实施时间）时间要求
	实施情况
	验收结论
	验收人（签字）

	
	
	
	

	服务期地点（或为：实施地点）
	实施情况
	验收结论
	验收人（签字）

	
	
	
	

	服务其它要求
	实施情况
	验收结论
	验收人（签字）

	
	
	
	

	二、货物品牌、数量及质量验收情况

	名称
	相关信息
	数量
	验收结论
	验收人（签字）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本验收明细表1式4份（采购人、供应商、采购代理机构、区采购办各1份）。

2.本验收明细表的验收人须为两人及以上。[image: image1.png]




